Projekt budowlany

remontu sanitariatów w segmencie ,,A” gimnazjalnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

w Siennie

# Inwestor: Urząd Gminy

27 – 350 Sienno

ul. Rynek 36/40

Projektował:

- część ogólnobudowlana

- część instalacyjna

Radom, maj 2007 r

Opracowanie zawiera:

- Opis projektu, część ogólnobudowlana i instalacji sanitarnych.

- Rysunki:

  - Rzut sanitariatów dziewcząt i chłopców w segmencie ,,A” część ogólnobudowlana.                                       - rys. nr 1

  - Rzut sanitariatów dla personelu w segmencie ,,A” część ogólnobudowlana.                                                 - rys. nr 2

  - Rzut sanitariatów dziewcząt i chłopców w segmencie ,,A” część sanitarna.                                                      - rys. nr 3

  - Rzut sanitariatów dla personelu w segmencie ,,A” część sanitarna.                                                                -rys. nr 4

  - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.    – rys. nr 5

  - Rozwinięcie instalacji wody zimnej i ciepłej.     – rys. nr 6 i 7

Opis projektu budowlanego remontu sanitariatów w zakresie instalacji sanitarnych

## Stan istniejący

Remontowane sanitariaty wyposażone są w następujące przybory sanitarne:

- miski ustępowe z dolnopłukami

- umywalki fajansowe

- pisuary fajansowe naścienne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych kanalizacyjnych. Sanitariaty wyposażone są w wodę zimną wykonaną z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

Rurociągi tj. przewody kanalizacyjne i wody zimnej prowadzone są po wierzchu ścian.

Sanitariaty są w złym stanie technicznym zarówno w zakresie ogólnobudowlanym jak i przyborów sanitarnych z rurociągami.

Część przyborów sanitarnych jest uszkodzona. Rurociągi kanalizacji żeliwne, znacznie skorodowane, przeciekające.

Przewody wody zimnej w części skorodowane, zmontowane nieestetycznie po wierzchu ścian.

W przewidywanym remoncie nie przewiduje się wykorzystania żadnych elementów istniejących instalacji, całość istniejącej instalacji, w sanitariatach do demontażu.

Demontaż obejmował będzie również poziomy centralnego ogrzewania zlokalizowane w kanale podpodłogowym od pomieszczenia w niskim parterze do modernizowanych sanitariatów.

Przewody c.o. w kanale podpodłogowym – półprzełazowym są nieczynne, konieczne jest ich wycięcie z uwagi na dostęp do kanału konieczny przy remontowanych sanitariatach.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejącą instalację kanalizacji w sanitariatach tj. przybory sanitarne, piony, podejścia do przyborów należy zdemontować. Pozostawia się jedynie przejścia istniejących pionów k.s. Z wywiewkami nad dachem do których przewiduje się włączyć odpowietrzenia z nowych projektowanych pionów k.s.

W sanitariatach projektuje się następujące przybory sanitarne:

- w umywalniach dziewcząt i chłopców oraz sanitariatach personelu umywalki fajansowe szerokości L = 55 cm z półpostumentami; umywalki bez otworów dla baterii ściennych

- w pomieszczeniach gospodarczych obok sanitariatów umywalki o szerokości L = 45 cm z półpostumentami

- miski ustępowe fajansowe ,, compakt ”

- pisuary fajansowe naścienne z zaworami spłukującymi

- wpusty podłogowe pcv ( 50 mm.

Wykonanie w/w standardowe np. produkcji ,,KOŁO”.

Rurociągi instalacji kanalizacji projektuje się z rur kanalizacyjnych pcv łączonych w kielichach na uszczelki.

Piony kryte pod obudowa lekką, podejścia do umywalek, pisuarów kryte w bruzdach ścian.

Podejścia kryte montować w osłonach ,, peszel” lub w izolacji z mikrogumy porowatej.

Włączenie pionów do istniejących poziomów k.s. zlokalizowanych pod posadzkami i w kanale podpodłogowym. Na pionach zamontować rewizje kanalizacyjne z dostępem do nich przez drzwiczki zamykane na klucz obsadzone w obudowach pionów.

Odpowietrzenie pionów nad dach budynku do istniejących wywiewek pozostawionych w stropodachach po istniejących pionach.

Na podejściu do najdalszej miski ustępowej przy pionach nr K3 i K4 zawór napowietrzający.

Przejścia pionów przez strony w tulejach ochronnych pcv z uszczelnieniem.

### Instalacja wody zimnej i ciepłej

Istniejące piony wody zimnej, podejścia do przyborów należy zdemontować.

We wszystkich sanitariatach projektuje się nową instalację wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją.

Piony wody zimnej, poziomy i piony c.w. z cyrkulacją zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, instalacyjnych łączonych na gwint.

Podejścia od pionów do przyborów z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE np. firmy UPONOR, KISAN, WAVIN.

Włączenie pionów wody zimnej do istniejących poziomów w kanale podpodłogowym.

Zasilenie sanitariatów w ciepłą wodę z istniejącego poziomu c.w. z cyrkulacją dn 32/25 mm w kanale podpodłogowym.

Piony wody kryte w bruzdach ścian i pod obudową lekką łącznie z pionami k.s.

Na odgałęzieniach z pionów na zasilaniu poszczególnych grup przyborów zaprojektowano zawory odcinające usytuowane we wnękach lub obudowach z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Na pionach w sanitariatach dziewcząt i chłopców zawory odcinające we wnękach j.w.

Na pionie wody dla sanitariatów personelu zawory odcinające w kanale podpodłogowym z dostępem od pomieszczenia gospodarczego na poziomie niskiego parteru.

Zawory odcinające na instalacji kulowe, gwintowe.

Nad umywalkami baterie umywalkowe naścienne. Pisuary z zaworami spłukującymi.

Poziomy wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją w kanale podpodłogowym oraz piony wody należy montować w izolacji ciepłochronnej gr. 20 mm z typowych prefabrykatów z pianki poliuretanowej pod płaszczem z tworzywa sztucznego.

Rurociągi wody zimnej od pionów do przyborów kryte pod posadzkami i w bruzdach ścian montowane w osłonach ,, peszel”.

Przewody c.w. z cyrkulacją od pionów do przyborów również kryte lecz montowane w izolacji ciepłochronnej o grubości 13 mm.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Roboty budowlane związane z wykonywanym remontem sanitariatów nie stwarzają szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia tj. nie występują roboty wymienione w art. 21a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni być przeszkoleni w zakresie bhp i posiadać niezbędne kwalifikacje i  uprawnienia stosowane do wykonywanych robót.

Sprzęt, używane narzędzia, elektronarzędzia powinny być sprawne i dopuszczone do powszechnego obrotu.

Montaż rurociągów, roboty ogólnobudowlane pod stropami poszczególnych kondygnacji budynku powinny być wykonane z rusztowań, podestów zabezpieczonych przed upadkiem.

Miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone od osób trzecich.

Należy zwrócić szczególną uwagę możliwość zaprószenia ognia przy wykonywaniu robót np. przeciarkami do rur. Przy wykonywaniu tych robót osłaniać istniejące elementy palne, stanowisko pracy wyposażyć w gaśnicę śniegową.